## Sheet1
盖州市2019年第四季度饮用水监测结果汇总表
| 塔山水厂 | 河南出厂 | 东关末稍 | 农民末稍 | 南关末稍 | 车站末稍
菌落总数，CFU/100ml | 35 | 15 | 30 | 43 | 37 | 31
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.86 | 6.86 | 6.84 | 6.85 | 6.84 | 6.86
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 48 | 47 | 56 | 61 | 50 | 43
硫酸盐,mg/L | 43 | 43 | 48 | 45 | 45 | 41
溶解性总固体,mg/L | 368 | 360 | 396 | 438 | 256 | 358
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 240 | 246 | 270 | 312 | 382 | 244
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2019年第四季度饮用水监测结果汇总表
| 路东末稍 | 西二线末稍 | 新华末稍 | 北关末稍 | 团甸孤家子 | 团甸西高屯
菌落总数，CFU/100ml | 28 | 28 | 29 | 28 | ―― | ――
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ―― | ――
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.85 | 6.86 | 6.86 | 6.85 | 6.86 | 6.84
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 60 | 46 | 60 | 60 | 46 | 122
硫酸盐,mg/L | 47 | 42 | 47 | 47 | 42 | 68
溶解性总固体,mg/L | 410 | 373 | 440 | 410 | 412 | 569
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 288 | 264 | 306 | 288 | 290 | 356
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 10.3 | 10.6
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2019年第四季度饮用水监测结果汇总表
| 团甸贾屯 | 团甸沈屯 | 梁屯2组 | 梁屯东风 | 梁屯牛屯 | 梁屯杀虎岭
菌落总数，CFU/100ml | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ――
总大肠菌群，MPN/100ml | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ――
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.87 | 6.85 | 6.85 | 6.84 | 6.85 | 6.86
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 37 | 65 | 28 | 70 | 27 | 10
硫酸盐,mg/L | 42 | 47 | 38 | 52 | 38 | 35
溶解性总固体,mg/L | 256 | 587 | 238 | 563 | 225 | 152 | ￣―
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 152 | 456 | 152 | 392 | 132 | 76
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
硝酸盐(以N计),mg/L | 9.8 | 10.2 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 9.2
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格